水处理系统招标参数

1.产水水质：离子去除率≥99.99%.水质电导率达到15us.cm 25℃以下

2.产水量：1000-2000L/h；纯水箱:1000-2000L；必须满足清洗灭菌用水需求（材质必须满足耐用和无菌要求）

3.工作电源：用电功率：≤5KW；

4.运行方式：自动控制，连续产水，一体式机箱。

5．自动产水、供水和停机，并具备纯水制备与待机功能；

6．具备时间程序自动冲洗功能,（可根据不同用水情况设置冲洗时间）系统能自动冲洗膜组件.（过滤膜孔径≤0.2UM，并且定期更换）提高水质稳定,降低消耗成本.

7．运行状态及参数能在线显示，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析；

8．具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机等；

9．水箱液位全自动控制：主机与水箱之间的设备连接不仅实现联动；同时保护每台泵不至空转而损坏；

10．水质电导率不合格设限报警排放；

11．系统设备具备升级功能，多点分质恒压供水,高效方便；

12.管道采用不锈钢卫生管道，耐用不漏水；